目 录

1、概述……………………………………………………………………………………1

2、型号说明………………………………………………………………………………1

3、使用条件………………………………………………………………………………1

4、产品类型及主要数据…………………………………………………………………1

5、安装……………………………………………………………………………………1

6、定制……………………………………………………………………………………2

7、定货注意事项…………………………………………………………………………2

8、外型示意图……………………………………………………………………………2

9、附表：技术参数………………………………………………………………………3

# 概述

零序电流互感器用于电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号装置配合使用，使装置元件动作，实现保护或监测。

CW－LJ系列零序电流互感器是电缆型，采用ABS工程塑料外壳，树脂浇注成全密封，绝缘性能好，外形美观，具有灵敏度高，线性度好，运行可靠，安装方便等特点，其性能优于一般的零序电流互感器。应用范围广泛，不仅适应电磁型继电保护，还能适应电子和微机保护装置，用户可根据系统的运行方式（中性点接地、中性点不接地、大电阻接地、小电阻接地、消弧线圈接地）选用相适应的零序电流互感器。

# 型号说明

# 使用条件

- 环境温度：–10℃～60℃日平均气温不超过+40℃；

- 海拔高度≤1000m (高原使用时特殊定货)；

- 相对湿度≤85％；

- 周围介质无导电尘埃与导电金属或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。

# 产品类别及主要数据

- 电压：0.38～66KV；

- 电网频率：50Hz；

- 同名端，一次由互感器正面“ L1”侧穿入，二次为“ K1”；

- 型号及数据，外形尺寸见图表。

# 安装

- 整体式互感器安装要在敷设电缆前进行，电缆敷设时穿过互感器。

- 开口式互感器安装可随时进行，具体安装方法如下：

（1）拆下互感器“ K1”、“ K2”的联接压片。

（2）将互感器顶部两条内六角螺栓松开拆下，互感器就分成两部分。

（3）将互感器套在电缆上，把两个接触面擦干净，薄薄涂上一层防锈油，对好互感器两部分然后拧上内六角螺栓，互感器两部分要对齐以免影响性能。

（4）将联接片固定在“ K1”、“K2”上。

# 定制

由于电力系统的快速发展，运行方式多种多样，各类型的保护及装置层出不穷，又有大批的保护装置进口，所需要零序电流互感器种类也就很多，我公司可根据用户需要，设计生产各种零序电流互感器和各种内孔的互感器以及其配套的保护装置内的变送传感器。

# 定货注意事项

- 产品型号、内孔直径（mm）；

- 一次零序电流，二次电流（或电流比）；

- 二次负荷容量或负载阻抗；

- 准确限值系数、准确级（如果有）。

# 外型示意图

ABS外壳浇注式零序电流互感器数据及尺寸（见表1、表2）

# 9.附表：技术参数

表一：CW -LJ系列零序电流互感器型号及数据

| 型号 | 一次零序电流（A） 流（A） | 二次电流 （A） | 二次负荷 （Ω） | 建议用途 | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CW-LJB80 CW-LJK80 | 150 | 5 | 2.5 | 小电流接地选线装置等 | 孔径 | 80 |
|  |  |  |  |  | 长 | 195 |
|  |  |  |  |  | 高 | 168 |
| CW-LJB80A CW-LJK80A | 2-4 | 0.03-0.06 | 10 | 与DD11/60型继电器配合使用 | 厚 | 47 |
|  |  |  |  |  | 地脚中心距 | 175 |
|  |  |  |  |  | B | 144 |
| CW-LJB80B CW-LJK80B | 10 | 0.2 | 10 | 与DD11/0.2型继电器配合使用 | C | 121 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M8 |
| CW-LJB100 CW-LJK100 | 150 | 5 | 2.5 | 小电流接地选线装置等 | 孔径 | 100 |
|  |  |  |  |  | 长 | 215 |
|  |  |  |  |  | 高 | 190 |
| CW-LJB100A CW-LJK100A | 2-4 | 0.03-0.06 | 10 | 与DD11/60型继电器配合使用 | 厚 | 53 |
|  |  |  |  |  | 地脚中心距 | 195 |
|  |  |  |  |  | B | 158 |
| CW-LJB100B CW-LJK100B | 10 | 0.2 | 10 | 与DD11/0.2型继电器配合使用 | C | 136 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M8 |
| CW-LJB120 CW-LJK120 | 150 | 5 | 2.5 | 小电流接地选线装置等 | 孔径 | 120 |
|  |  |  |  |  | 长 | 235 |
|  |  |  |  |  | 高 | 210 |
| CW-LJB120A CW-LJK120A | 2-4 | 0.03-0.06 | 10 | 与DD11/60型继电器配合使用 | 厚 | 60 |
|  |  |  |  |  | 地脚中心距 | 215 |
|  |  |  |  |  | B | 175 |
| CW-LJB120B CW-LJK120B | 10 | 0.2 | 10 | 与DD11/0.2型继电器配合使用 | C | 155 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M8 |
| CW-LJB140 CW-LJK140 | 150 | 5 | 2.5 | 小电流接地选线装置等 | 孔径 | 140 |
|  |  |  |  |  | 长 | 300 |
|  |  |  |  |  | 高 | 268 |
| CW-LJB140A CW-LJK140A | 2-4 | 0.03-0.06 | 10 | 与DD11/60型继电器配合使用 | 厚 | 81 |
|  |  |  |  |  | 地脚中心距 | 270 |
|  |  |  |  |  | B | 217 |
| CW-LJB140B CW-LJK140B | 10 | 0.2 | 10 | 与DD11/0.2型继电器配合使用 | C | 179 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M12 |
| CW-LJB160 CW-LJK160 | 150 | 5 | 2.5 | 小电流接地选线装置等 | 孔径 | 160 |
|  |  |  |  |  | 长 | 300 |
|  |  |  |  |  | 高 | 268 |
| CW-LJB160A CW-LJK160A | 2-4 | 0.03-0.06 | 10 | 与DD11/60型继电器配合使用 | 厚 | 81 |
|  |  |  |  |  | 地脚中心距 | 270 |
|  |  |  |  |  | B | 217 |
| CW-LJB160B CW-LJK160B | 10 | 0.2 | 10 | 与DD11/0.2型继电器配合使用 | C | 179 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M12 |
| CW-LJB180 CW-LJK180 | 150 | 5 | 2.5 | 小电流接地选线装置等 | 孔径 | 180 |
|  |  |  |  |  | 长 | 300 |
|  |  |  |  |  | 高 | 268 |
| CW-LJB180A CW-LJK180A | 2-4 | 0.03-0.06 | 10 | 与DD11/60型继电器配合使用 | 厚 | 81 |
|  |  |  |  |  | 地脚中心距 | 270 |
|  |  |  |  |  | B | 217 |
| CW-LJB180B CW-LJK180B | 10 | 0.2 | 10 | 与DD11/0.2型继电器配合使用 | C | 179 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M12 |
| CW-LJB200 CW-LJK200 | 150 | 5 | 2.5 | 小电流接地选线装置等 | 孔径 | 200 |
|  |  |  |  |  | 长 | 386 |
|  |  |  |  |  | 高 | 344 |
| CW-LJB200A CW-LJK200A | 2-4 | 0.03-0.06 | 10 | 与DD11/60型继电器配合使用 | 厚 | 82 |
|  |  |  |  |  | 地脚中心距 | 355 |
|  |  |  |  |  | B | 279 |
| CW-LJB200B CW-LJK200B | 10 | 0.2 | 10 | 与DD11/0.2型继电器配合使用 | C | 238 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M12 |
| CW-LJB240 CW-LJK240 | 150 | 5 | 2.5 | 小电流接地选线装置等 | 孔径 | 240 |
|  |  |  |  |  | 长 | 386 |
|  |  |  |  |  | 高 | 344 |
| CW-LJB240A CW-LJK240A | 2-4 | 0.03-0.06 | 10 | 与DD11/60型继电器配合使用 | 厚 | 82 |
|  |  |  |  |  | 地脚中心距 | 355 |
|  |  |  |  |  | B | 279 |
| CW-LJB240B CW-LJK240B | 10 | 0.2 | 10 | 与DD11/0.2型继电器配合使用 | C | 238 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M12 |

表二：CW-LJ系列零序电流互感器型号及数据

| 型号 | 额定电流比 （A/A） | 额定输出（VA） | 准确级 |  | 外形尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CW-LJB80J CW-LJK80J | 50/5，50/1 | 2.5VA | 10P5 |  | 孔径 | 80 |
|  | 100/5，350/5 | 5VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 长 | 196 |
|  | 100/1，120/1 150/1 | 5VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高 | 165 |
|  |  |  |  |  | 厚 | 49 |
|  | 150/5，200/5 | 10VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地脚中心距 | 173 |
|  | 300/1，300/5 600/1 | 10VA | 10P10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B | 145 |
|  | 600/5，1000/5 | 20VA | 10P10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C | 124 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M8 |
| CW-LJB100J CW-LJK100J | 50/1，50/5 | 2.5VA | 10P5 |  | 孔径 | 100 |
|  | 75/1，100/1 150/1，200/1 | 5VA | 10P5 |  | 长 | 216 |
|  |  |  |  |  | 高 | 187 |
|  | 75/5，350/5 | 5VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厚 | 54 |
|  | 100/5，150/5 | 10VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地脚中心距 | 193 |
|  | 200/5，300/5 600/5 | 10VA | 10P10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B | 158 |
|  |  |  |  |  | C | 138 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M8 |
| CW-LJB120J CW-LJK120J | 50/1，50/5 | 3VA | 10P5 |  | 孔径 | 120 |
|  | 75/5，100/1 350/5 | 5VA | 10P5 |  | 长* | 236 |
|  |  |  |  |  | 高* | 205 |
|  | 100/5 | 10VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厚* | 59 |
|  | 150/1，200/1 150/5，200/5 300/5 | 10VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地脚中心距* | 213 |
|  |  |  |  |  | B* | 173 |
|  | 600/5 | 20VA | 10P10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | C* | 154 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔* | M8 |
| CW-LJB120J CW-LJK120J | 50/5 | 5VA | 10P10 |  | 孔径 | 120 |
|  | 50/5，75/5，100/5 | 10VA | 10P5 |  | 长* | 300 |
|  | 150/5 | 15VA | 10P10 |  | 高* | 268 |
|  | 50/1，75/1 100/1 | 5VA | 10P10 |  | 厚* | 81 |
|  |  |  |  |  | 地脚中心距* | 270 |
|  | 200/5，300/5 | 20VA | 10P10 |  | B* | 217 |
|  | 400/5，500/5 600/5 | 30VA | 10P10 |  | C* | 179 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M12 |
| *注：上述的CW-LJB120J或CW-LJK120J的变比、额定输出、准确级不同，其外型尺寸也有所不同，在选型时请注意标注尺寸。 |
| CW-LJB140J CW-LJK140J | 50/5 | 3VA | 10P5 |  | 孔径 | 140 |
|  | 50/1，75/1 100/1，120/1 200/1 | 5VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 长 | 300 |
|  |  |  |  |  | 高 | 268 |
|  | 75/5，350/5 | 5VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 厚 | 81 |
|  | 100/5，150/5 200/5，300/5 | 10VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地脚中心距 | 270 |
|  |  |  |  |  | B | 217 |
|  |  |  |  |  | C | 179 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M12 |
| CW-LJB160J CW-LJK160J | 50/5 | 3VA | 10P5 |  | 孔径 | 160 |
|  |  |  |  |  | 长 | 300 |
|  | 50/1，75/1 100/1，120/1 200/1 | 5VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高 | 268 |
|  |  |  |  |  | 厚 | 81 |
|  | 75/5，350/5 | 5VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 地脚中心距 | 270 |
|  | 100/5，150/5 200/5，300/5 | 10VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | B | 217 |
|  |  |  |  |  | C | 179 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M12 |
| CW-LJB180J GY-LJK180J | 50/5 | 3VA | 10P5 |  | 孔径 | 180 |
|  | 50/1，75/1 100/1，120/1 200/1 | 5VA | 10P5 |  | 长 | 300 |
|  |  |  |  |  | 高 | 268 |
|  |  |  |  |  | 厚 | 81 |
|  | 75/5，350/5 | 5VA | 10P5 |  | 地脚中心距 | 270 |
|  | 100/5，150/5 200/5，300/5 | 10VA | 10P5 |  | B | 217 |
|  |  |  |  |  | C | 179 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M12 |
| CW-LJB200J CW-LJK200J | 50/5 | 3VA | 10P5 |  | 孔径 | 200 |
|  |  |  |  |  | 长 | 386 |
|  | 50/1，75/1 100/1，120/1 200/1 | 5VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高 | 344 |
|  |  |  |  |  | 厚 | 82 |
|  | 75/5，350/5 | 5VA | 10P5 |  | 地脚中心距 | 355 |
|  | 100/5，150/5 200/5，300/5 | 10VA | 10P5 |  | B | 279 |
|  |  |  |  |  | C | 238 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M12 |
| CW-LJB240J CW-LJK240J | 50/5 | 3VA | 10P5 |  | 孔径 | 240 |
|  |  |  |  |  | 长 | 386 |
|  | 50/1，75/1 100/1，120/1 200/1 | 5VA | 10P5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高 | 344 |
|  |  |  |  |  | 厚 | 82 |
|  | 75/5，350/5 | 5VA | 10P5 |  | 地脚中心距 | 355 |
|  | 100/5，150/5 200/5，300/5 | 10VA | 10P5 |  | B | 279 |
|  |  |  |  |  | C | 238 |
|  |  |  |  |  | 地脚内螺孔 | M12 |

附表：

零序电流互感器孔径的选择：（本表仅供参考）

本表适应于交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

| 三芯 | 单芯 |
| --- | --- |
| 8.7/15KV | 12/20KV | 8.7/15KV | 12/20KV |
| 导 线 截 面 mm2 | 电 缆 外 径 mm | 建议CT孔径mm (ф) | 导 线 截 面 mm2 | 电 缆 外 径 mm | 建议CT孔径mm (ф) | 导 线 截 面 mm2 | 电 缆 外 径 mm | 建议CT孔径 | 导 线 截 面 mm2 | 电 缆 外 径 mm | 建议CT孔径mm(ф) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 共三根ф | 共六根ф | 共九根ф |  |  | 共三根ф | 共六根ф | 共九根ф |
| 25 | 53 | 80 |  |  |  | 25 | 23 | 100 | 120 | 140 |  |  |  |  |  |
| 35 | 55 | 80 | 35 | 63 | 80 | 35 | 24 | 100 | 120 | 140 | 35 | 27 | 100 | 120 | 140 |
| 50 | 58 | 80 | 50 | 66 | 100 | 50 | 25 | 100 | 120 | 140 | 50 | 29 | 100 | 140 | 160 |
| 70 | 61 | 80 | 70 | 69 | 100 | 70 | 27 | 100 | 120 | 140 | 70 | 30 | 100 | 140 | 160 |
| 95 | 66 | 100 | 95 | 74 | 100 | 95 | 29 | 100 | 140 | 160 | 95 | 32 | 120 | 140 | 180 |
| 120 | 70 | 100 | 120 | 77 | 120 | 120 | 30 | 100 | 140 | 180 | 120 | 34 | 120 | 140 | 180 |
| 150 | 73 | 100 | 150 | 82 | 120 | 150 | 32 | 120 | 140 | 180 | 150 | 35 | 120 | 140 | 200 |
| 185 | 77 | 100 | 185 | 86 | 120 | 185 | 34 | 120 | 140 | 200 | 185 | 38 | 120 | 160 | 200 |
| 240 | 84 | 120 | 240 | 92 | 120 | 240 | 36 | 120 | 160 | 200 | 240 | 40 | 120 | 160 | 200 |
| 300 | 89 | 120 | 300 | 97 | 120 | 300 | 39 | 120 | 160 | 200 | 300 | 43 | 120 | 180 | 220 |
|  |  |  |  |  |  | 400 | 42 | 120 | 180 | 220 | 400 | 45 | 140 | 200 | 240 |
|  |  |  |  |  |  | 500 | 45 | 140 | 200 | 240 | 500 | 48 | 140 | 200 | 240 |

# Text boxes

图一. 零序电流互感器外型示意图

注：H为高度，L为长度，D为厚度，E为地脚中心距。Φ8.5四孔为通孔，B,C为四间孔尺寸，可做水平安装用。

B（整体式）/K（开口式）

内孔直径ZHIJING

设计序号（A、B、J）

接地保护

电流互感器

川威电力

# CW - LH □ □ □